NOLIKUMS

“Divu jaunu granulu apkures katlu ar palīgiekārtām piegāde, uzstādīšana un ieregulēšana katlu mājā „Āres” Lēdmanes ciemā, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā”

Iepirkuma identifikācijas numurs

Nr. LR 2015/5 AK

Lielvārdes 2015

Iepirkuma identifikācijas numurs

LR – 2015/5 AK

Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona

| Pasūtītāja nosaukums | SIA „Lielvārde Remte”, reģistrācijas numurs: 4740300322 |
| --- | --- |
| Juridiskā adrese | Ceriņu iela 3, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV - 5070 |
| Reģistrācijas Nr. | 4740300322 |
| Bankas kods | HABALV22 |
| Konta Nr. | LV05HABA0551030219792 |
| Tālruņa numurs | +371 65059010 |
| Fakss | +371 65059016 |
| E-pasta adrese | remte@remte.lv |
| Darba laiks | Pirmdienās: 8:00-12:00; 13:00-18:00 Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 8:00-12:00; 12:45-17:00 Piektdienās: 8:00-12:00; 12:45-15:00 |

Kontaktpersonas:

- Tehniska rakstura jautājumos (Iepirkuma priekšmets, tehniskā specifikācija) – SIA „Lielvārdes Remte” izpilddirektors Andris Sirsniņš, mob.tālr.Nr. +371 25490064 e-pasta adrese: andris.sirsnins@remte.lv;

- Pārējos jautājumos (Nolikums, prasības pretendentiem, piedāvājuma iesniegšana un izskatīšana, piedāvājuma atvēršana, lēmuma pieņemšana) – SIA „Lielvārdes Remte” projektu koordinators/vides inženieris Matīss Henke. mob.tālr.Nr. +371 29480388, e-pasta adrese: matiss.henke@remte.lv.

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likumu (turpmāk – SPSIL).

Pretendents

Pretendents ir Piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu vai informatīvo piedāvājumu

Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros pārstāv:

- fiziska persona,

- paraksttiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska persona),

- pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personālsabiedrība),

- visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personu apvienība),

- Pretendenta pilnvarota persona.

Saziņa

Ar iepirkuma nolikumu potenciālie Pretendenti var iepazīties SIA „Lielvārdes Remte” (turpmāk – SIA) tīmekļa vietni www.lielvārdesremte.lv un SIA telpās, 2.punktā norādītajās dienās un laikos.

Saziņa starp Pasūtītāju un potenciālajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu vai faksu.

Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu.

Potenciālais Pretendents saziņas dokumentu nosūta uz Nolikumā norādīto Pasūtītāja pasta adresi vai faksu.

Atbildes uz Pretendentu jautājumiem tiek publicētas Pasūtītāja tīmekļa vietnē www.lielvardesremte.lv. Pretendenta pienākums ir pastāvīgi sekot mājaslapā publicētajai informācijai un ievērtēt to savā piedāvājumā.

Ja potenciālais Pretendents ir rakstveidā pa pastu, vai faksu pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas vai pretendentu atlasi, komisija to sniedz 3 (trīs) darba dienu laikā pa pastu, bet ne vēlāk, kā 5 (piecas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, pasūtītājs ievieto šo informāciju tīmekļa vietnē www.lielvardesremte.lv, kurā ir pieejami iepirkuma dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

Elektroniski nosūtītajai informācijai piemīt informatīvs raksturs.

Gadījumā, ja iepirkuma komisija (turpmāk – Komisija) konstatē, ka iepirkuma dokumentācijā veicami precizējumi, Komisija pārtrauc iepirkuma procedūras darbību (SPSIL 55.panta kārtībā).

Iepirkuma priekšmets

Divu jaunu granulu apkures katlu piegāde, uzstādīšana un ieregulēšana, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (2.pielikums).

Iepirkuma priekšmeta CPV kods:

- 45232141 – 2 (Apkures iekārtas);

- 45331110 – 0 (Apkures katlu uzstādīšana).

Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.

Visa preces raksturojošā informācija ir norādīta Tehniskajā specifikācijā (2.pielikums).

Iepirkuma līguma izpildes vieta

Katlu māja „Āres” Lēdmane, Lēdmanes pagasts, Lielvārdes novads (turpmāk – Objekts).

Iepirkuma līguma izpildes termiņš

2 (divi) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

Objekta apskate

Komisija nodrošina iespēju Pretendentiem iepazīties ar Objektu, 3 (trīs) dienas iepriekš piesakot savu dalību Objekta apskatē

Pirms objekta apskates Pretendentam nepieciešams reģistrēties Pasūtītāja adresē (Ceriņu ielā 3, Lielvārdē, 2.stāvā).

Objekta apmeklēšanas laikā notiks tikai objekta apskate, papildus informācija saistībā ar iepirkuma priekšmetu vai konkursa nolikumu netiks sniegta.

Objekta apsekošanas veidne (9.pielikums).

Piedāvājums

Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, laiks un kārtība

Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu.

Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2015.gada 09.oktobrim, plkst.09:00 Ceriņu ielā 3, Lielvārdē, piedāvājumus iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums.

Piedāvājumi tiks atvērti 2015.gada 09.oktobrī, plkst.09:00 Ceriņu ielā 3, Lielvārdē. Piedāvājumu atvēršana notiek atklātā sēdē.

Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku un piedāvāto cenu. Pēc piedāvājumu atvēršanas sanāksmes dalībnieka pieprasījuma Pasūtītājs uzrāda Finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši pieprasītajai Finanšu piedāvājuma veidnei norādīta piedāvātā cena.

Piedāvājumu, kas iesniegts pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai kura ārējais iepakojums nenodrošina to, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanai, Pasūtītājs neizskata un atdod atpakaļ Pretendentam.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa.

Lai Pasūtītājs spētu noteiktā termiņā izskatīt piedāvājumu un noslēgt līgumu, Pretendents tiek lūgts noteikt piedāvājuma derīguma termiņu (Finanšu piedāvājuma (7.pielikums) 3.4.punkts) ne mazāku, kā 6.2.1.punktā norādīto. Pretendents drīkst piedāvāt ilgāku piedāvājuma derīguma termiņu.

Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 6.2.1.punktā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja Pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, nemainot sava piedāvājuma saturu un cenu, tas par to rakstiski paziņo Pasūtītājam.

Piedāvājuma noformējums

Piedāvājums sastāv no trīs sekojošām daļām:

- Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā un no 9.1. – 9.3.6.apakšpunktos minētajiem dokumentiem (viens oriģināls un vienas kopijas un viena kopija elektroniskā datu nesējā),

- Tehniskais piedāvājums (viens oriģināls un vienas kopijas un viena kopija elektroniskā datu nesējā),

- Finanšu piedāvājums (viens oriģināls un vienas kopijas un viena kopija elektroniskā datu nesējā).

Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.

Katras piedāvājuma daļas sākumā ievieto satura rādītāju. Piedāvājuma daļas lapas numurē un caurauklo, piestiprina auklas galus pēdējā lappusē un apliecina caurauklojumu. Caurauklojuma apliecinājums ietver:

- norādi par kopējo cauraukloto lapu skaitu,

- Pretendenta (ja Pretendents ir fiziska persona) vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,

- apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

Atlases dokumentus un granulu katla pase (abiem katliem) var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir pievienots Pretendenta notariāli apstiprināts un apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, Pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, Pretendents tās apliecina saskaņā ar 2010.gada 28.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” Kopijas apliecinājums ietver:

- norādi “KOPIJA PAREIZA”,

- Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,

- apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā, tehnisko piedāvājumu, finanšu piedāvājumu un citus piedāvājuma dokumentus paraksta, kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecina:

a. Pretendents (ja Pretendents ir fiziska persona),

b. Pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska persona),

c. pārstāvēt tiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personālsabiedrība),

- visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personu apvienība) vai

- Pretendenta pilnvarota persona.

Dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgais personālsabiedrības biedrs vai personu apvienības dalībnieks, ievērojot šī punkta „a”, „b” un „e” apakšpunktā noteikto.

Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā ārējā iepakojumā, uz kura norāda:

- Pasūtītāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi,

- Pasūtītāja kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un telefona numuru,

- Pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru (ja Pretendents ir juridiska persona vai personālsabiedrība) vai personas kodu (ja Pretendents ir fiziska persona) un adresi,

- Pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, telefona un faksa numuru,

- Iepirkuma procedūras nosaukumu ”Piedāvājums iepirkuma procedūrai ” Divu jaunu granulu apkures katlu ar palīgiekārtām piegāde, uzstādīšana un ieregulēšana katlu mājā „Āres” Lēdmanes ciemā, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā” Neatvērt līdz 2015.gada 09.oktobrim, plkst.09:00”.

Pretendentam uz sava rēķina jāsedz visas ar piedāvājuma sagatavošanu, noformēšanu un iesniegšanu saistītās izmaksas, neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.

Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā

Iepirkumā var piedalīties jebkura persona vai personu grupa, kura atbilst SPSIL un Nolikuma prasībām. Pretendenti, kuri neatbilst SPSIL un Nolikumā minētajām Pretendentu atlases prasībām, tiek izslēgti no tālākas darbības iepirkumā un to piedāvājumi netiek vērtēti.

Pretendents vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz Pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā.

Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas.

Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda.

Nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz Iepirkuma līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam Pretendents būs likvidēts.

Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts, vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 eiro.

Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā attiecas uz:

- Pretendentu (ja pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība),

- Personām, t.sk. apakšuzņēmējiem, uz kuru iespējām Pretendents balstās.

Pretendenta kvalifikācijas prasības

Prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai

Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz viņu iespējām) normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai apakšuzņēmējs (ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), kas veiks Tehniskajā specifikācijā nepieciešamās darbības, kuru veikšanai ir nepieciešama reģistrācija speciālā reģistrā (ja konkrēto darbu veikšanai ir nepieciešama šāda reģistrācija atbilstoši normatīvo aktu prasībām) vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai Pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.

Pretendenta piedāvātajam:

- Atbildīgajam speciālistam, kuram ir pieredze 8.4.1. un 8.4.3.punktā noteiktajām prasībām.

Ārvalstu speciālistiem ir izsniegta licence, sertifikāts vai cits dokuments attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti) un ārvalstu speciālisti atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz Būvdarbu uzsākšanai ārvalstu speciālisti iegūs profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā.

Prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli

Pretendenta kopējais finanšu vidējais apgrozījums katlu māju būvniecībā vai rekonstrukcijā pretendenta darbības pēdējos trīs kalendārajos gados (2012., 2013., 2014.) ir līdzvērtīgs kopējai piedāvātajai iepirkuma cenai bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN)]. Jaundibinātiem uzņēmumiem / uzņēmumiem, kas tirgū darbojas mazāk par trīs gadiem, informācija jāiesniedz par visu darbības periodu.

Pretendents spēj pārdot iepirkuma priekšmetā un tehniskajās specifikācijās minēto Preci par nemainīgu, iepirkumā piedāvāto līgumcenu visā līguma darbības periodā.

Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām

Pretendentam pēdējo piecu (no 2010.gada jūlija līdz 2015.gada augustam) gadu laikā ir pieredze vismaz 2 (divu) granulu katlu māju ar jaudu ne mazāku par 300 kW būvniecībā vai rekonstrukcijā.

Par katru iepriekš veikto darbu Pretendents pievieno pieņemšanas – nodošanas akta kopiju.

Pretendenta atbildīgajam speciālistam (darbu vadītājam) pēdējo piecu (no 2010.gada jūlija līdz 2015.gada augustam) gadu laikā ir bijusi pieredze vismaz divu granulu katlu māju ar jaudu ne mazāku par 300 kW būvniecības un rekonstrukcijas darbu vadībā (objektiem ir jābūt nodotiem ekspluatācijā).

Pretendents pakalpojuma veikšanai var piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz apakšuzņēmēju un citu personu (persona, uz kuras iespējām pretendents balstās) iespējām, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām. Šādā gadījumā Pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi.

Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēja nomaiņa notiek Publisko iepirkuma likuma 68.pantā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

Pretendentam ir jānodrošina tehniskā kapacitāte, lai veiktu nepieciešamos vides pārvaldības pasākumus, kvalitātes sistēmu un arodveselības un darba drošuma pārvaldes sistēmas plānu.

Iesniedzamie dokumenti

Iesniedzamie dokumenti Pretendenta piedāvājumā kārtojami tādā secībā, kādā tie ir uzskaitīti no 9.1. – 9.3.6.apakšpunktam.

Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā

Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā sagatavo atbilstoši veidnei Nolikuma pielikumā (1.pielikums). Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā iesniedz kopā ar:

9.1.1.Atlases dokumentiem (dokumenti, kas apliecina Pretendenta atbilstību Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā un Pretendenta kvalifikācijas dokumenti),

9.1.2.dokumentu vai dokumentiem, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

9.1.3. Piedāvājuma nodrošinājums

Piedāvājuma nodrošinājums ir 150,00 EUR (simt piecdesmit eiro, 00 eiro centi), Pretendents piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz kā bankas garantiju vai apdrošināšanas polisi vai naudas summas iemaksu SIA kontā (konts norādīts Nolikuma 2.punktā), norādot iemaksas mērķi: „PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS IEPIRKUMAM NR.LR 2015/5AK”.

9.1.3.1. Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā īsākajā no šādiem termiņiem:

9.1.3.1.1. līdz piedāvājuma derīguma termiņam vai piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam, kuru rakstveidā paziņojis Pretendents un Piedāvājuma nodrošinājuma izsniedzējs;

9.1.3.1.2. līdz līguma noslēgšanai.

9.1.4. Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam vai Pasūtītājs ietur pretendenta iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

9.1.4.1. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

9.1.4.2. pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta līgumu Pasūtītāja norādītajā termiņā.

Dokumenti, kas apliecina atbilstību Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā

Ja Pasūtītājs publiskajās datubāzēs nevar pārliecināties par Nolikuma 7.2.apakšpunkta prasību izpildi, tas pieprasa izziņu no Valsts darba inspekcijas, kura apliecina, ka pretendents un Personas, uz kuru iespējām tas balstās, nav sodīti par Nolikuma 7.2.apakšpunktā minētajiem darba tiesību pārkāpumiem Latvijā. Ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendentam un Personām, uz kuru iespējām tas balstās (ja tas/tie ir reģistrēts/i ārvalstī vai ārvalstī ir tā/to pastāvīgā dzīvesvieta) Pasūtītājs pieprasa iesniegt izziņu no attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas, kas apliecina, ka pretendents un Personas, uz kuru iespējām tas balstās, nav sodīti par Nolikuma 7.2.apakšpunktā minētajiem darba tiesību pārkāpumiem attiecīgajā ārvalstī.

Par Nolikuma 7.3.apakšpunktā minēto prasību izpildi Pasūtītājs pārliecinās publiskajās datubāzēs.

Ja Pasūtītājs publiskajās datubāzēs nevar pārliecināties par Nolikuma 7.4.apakšpunkta prasību izpildi, tas pieprasa, lai Pretendents iesniedz izziņu, ko ne agrāk kā trīs mēnešus pirms iesniegšanas dienas izdevusi kompetenta institūcija, kas apliecina, ka Pretendentam un Personām, uz kuru iespējām tas balstās, nav pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), nav apturēta vai pārtraukta to saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par to bankrotu, un tie neatrodas likvidācijas stadijā.

Ja Pasūtītājs publiskajās datubāzēs nevar pārliecināties par Nolikuma 7.5.apakšpunkta prasību izpildi, tas pieprasa, lai Pretendents iesniedz izziņu, ko ne agrāk kā trīs mēnešus pirms iesniegšanas dienas:

      - izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai pašvaldība Latvijā, kas apliecina, ka Pretendents (neatkarīgi no tā, vai tas reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopumā pārsniedz 150 eiro;

      - izdevusi nodokļu administrācijas iestāde ārvalstī, kas apliecina, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendentam (ja tas ir reģistrēts ārvalstī vai ārvalstī ir to pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro.

Ja Pretendents ir personālsabiedrība, minētās izziņas jāiesniedz par personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem, savukārt ja Pretendents ir personu apvienība, - par visiem personu apvienības dalībniekiem.

Ja ārvalstīs minētās izziņas netiek izdotas, tās aizstāj ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti neparedz, - ar paša Pretendenta apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai tā reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.

Pretendenta kvalifikācijas dokumenti

Pretendenta, personālsabiedrības un visu personālsabiedrības biedru (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visu personu apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecību kopijas.

Ārvalstu Pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība), vai ārvalstu apakšuzņēmēja (ja Pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.

Izziņa par Pretendenta gada kopējo finanšu apgrozījumu par iepriekšējiem trim gadiem (atbilstoši Nolikuma 8.2.punktam).

Pretendenta apstiprināts Pretendenta un apakšuzņēmēju (ja Pretendents darbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz to tehniskajām un profesionālajām iespējām) pēdējos piecos gados veikto katlumāju būvniecību vai rekonstrukciju saraksts (4.pielikums) un Pasūtītāju atsauksmes par to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un atbilstošā kvalitātē. Jaundibinātiem uzņēmumiem / uzņēmumiem, kas tirgū darbojas mazāk par pieciem gadiem, informācija jāiesniedz par visu darbības periodu. Veikto darbu sarakstā Pretendents norāda tādu informāciju par veiktajiem būvdarbiem, kas apliecina Nolikuma 8.4.1.apakšpunktā prasīto pieredzi.

Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksts atbilstoši Veikto būvdarbu/rekonstrukciju un speciālistu sarakstam (4.pielikums). Par Pretendenta piedāvātajiem speciālistiem Pretendents norāda informāciju par veiktajiem būvdarbiem, kuri apliecina Nolikuma 8.4.3.apakšpunktā norādīto speciālistu prasīto pieredzi.

Ārvalstu speciālista licences, sertifikāta vai cita dokumenta attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti) kopija un apliecinājums par to, ka ārvalstu speciālists atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz darbu uzsākšanai ārvalstu speciālists iegūs profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā.

Ja Pretendents darbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstās uz apakšuzņēmēju vai citu Personu iespējām, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām, piedāvājumā jāietver:

- visu apakšuzņēmējiem nododamo darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo darbu saraksta veidnei (5.pielikums),

- (1) apakšuzņēmēja un Personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās, Apliecinājums atbilstoši Apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājuma veidnei (6.pielikums) par gatavību veikt Apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstā norādītos darbus un/vai nodot Pretendenta rīcībā Iepirkuma līguma izpildei nepieciešamos resursu un/vai (2) Pretendenta un Personas, t.sk. apakšuzņēmēju, uz kuru iespējām Pretendents balstās, līgums par sadarbību Iepirkuma līguma izpildei, kas pierāda, ka Pretendenta rīcībā būs Iepirkuma līguma izpildei nepieciešamie resursi (nosakot resursu nodošanas apjomu, termiņu, uz kādu šie resursi tiek nodoti, un solidāru atbildību līguma izpildē), gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts Iepirkuma līgums,

- dokumenti, kas apliecina apakšuzņēmēja / Personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās, atbilstību Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā,

- apakšuzņēmēja / Personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās, komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija, kā arī

- dokumentu vai dokumentus, kas apliecina apakšuzņēmēja / Personas, uz kuru iespējām pretendents balstās, piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas un tulkojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt apakšuzņēmēju / Personu, uz kuru iespējām pretendents balstās, iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

Tehniskais piedāvājums

Pretendents sagatavo un iesniedz Tehnisko piedāvājumu (3.pielikums), pamatojoties uz Tehnisko specifikāciju (2.pielikums).

Tehniskajam piedāvājumam pievieno brīvā formā sagatavotu darbu veikšanas kalendāro grafiku, kam detalizācijas pakāpe 1 (viena) nedēļa.

Tehnisko piedāvājumu paraksta Pretendenta paraksttiesīga vai pilnvarota persona (pievienojams pilnvaras oriģināls).

Finanšu piedāvājums

Finanšu piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši finanšu piedāvājuma formai (7.pielikums).

Finanšu piedāvājumā jānorāda līgumcena - kopējā cena, par kādu tiks veikti iepirkuma nolikuma priekšmetā minēti darbi, Finanšu piedāvājumā nedrīkst patvaļīgi veikt grozījumus, papildināt ar jauniem darbu nosaukumiem.

Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda eiro (EUR) bez PVN. Atsevišķi jānorāda Pakalpojuma kopējā cena ar PVN.

Cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas ir saistītas ar Pakalpojuma un Piegādes veikšanu.

Līguma izpildes laikā Pretendenta piedāvājumā noteiktā cena paliek nemainīga un nav pakļauta izmaiņām.

Papildus izmaksas, kas nav iekļautas un norādītas finanšu piedāvājumā, netiks ņemtas vērā, noslēdzot līgumu.

Finanšu Piedāvājumam jābūt Pretendenta paraksttiesīga vai pilnvarota persona (pievienojams pilnvaras oriģināls).

Piedāvājumu izvērtēšana

Pēc piedāvājumu atvēršanas Komisija slēgtā sēdē veic saņemto piedāvājumu izvērtēšanu. Komisija pārbauda, vai:

12.1.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir sagatavots un noformēts atbilstoši nolikuma 6.3.apakšpunktā norādītajām prasībām.

12.1.2. Pretendenta iesniegtie pretendentu atlases dokumenti apliecina pretendenta atbilstību nolikuma 8., 9. un 10.nodaļā norādītajām pretendentu atlases prasībām.

12.1.3.Pretendenta Pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā un Piedāvājuma nodrošinājums atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā vai Piedāvājuma nodrošinājums nav ietverts Pretendenta piedāvājumā vai neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts.

12.1.4. Pretendenti un Personas, t.sk. apakšuzņēmēji, uz kuru iespējām Pretendenti balstās, nav piedalījušās kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta posmiem vai Iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā. Ja Pretendents vai Persona, t.sk. apakšuzņēmējs, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir piedalījušies kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta posmiem vai Iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā un ja tas šim piegādātājam dod priekšrocības Iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci, attiecīgā Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. Komisija, konstatējot minētos apstākļus, pirms iespējamās Pretendenta noraidīšanas ļauj tam pierādīt, ka nav tādu apstākļu, kas attiecīgajam piegādātājam dotu jebkādas priekšrocības Iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci.

12.1.5. Pretendenti, personālsabiedrības biedri, personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) un apakšuzņēmēji (ja Pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), un vai Pretendenti un Personas, t.sk. apakšuzņēmēji, uz kuru iespējām Pretendenti balstās, nav atzīti par vainīgiem darba tiesību būtiskā pārkāpumā un konkurences tiesību pārkāpumā.

Izskatot Pretendenta Atlases dokumentus, Komisija pārbauda Pretendentu, apakšuzņēmēju un Personu, uz kuru iespējām Pretendenti balstās, atbilstību citiem Nosacījumiem dalībai Iepirkuma procedūrā un atlasa Pretendentus, pārbaudot Pretendentu atbilstību Pretendenta kvalifikācijas prasībām.

Pretendentu, kuri vai kuru Personas, t.sk. apakšuzņēmēji, uz kuru iespējām Pretendents balstās:

- nav iesnieguši dokumentus, kas apliecina atbilstību Nosacījumiem dalībai Iepirkuma procedūrā, vai neatbilst Nosacījumiem dalībai Iepirkuma procedūrā vai;

- nav iesnieguši Pretendenta kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām vai;

- ir snieguši nepatiesu informāciju kvalifikācijas novērtēšanai,

piedāvājumi tiek noraidīti.

Komisija pārbauda atlasīto Pretendentu Tehniskās specifikācijas piedāvājumu atbilstību Nolikuma noteiktajām tehniskajām prasībām. Pretendentu izslēdz no tālākas dalības iepirkumā, ja Komisija konstatē, ka Pretendents nav iesniedzis Tehnisko piedāvājumu vai ir iesniedzis Tehnisko piedāvājumu, kas neatbilst nolikuma prasībām.

Komisija pārbauda atlasīto Pretendentu Finanšu piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām, kā arī Piedāvājumi, kuru Finanšu piedāvājumi neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, tiek noraidīti.

Piedāvājumi, kuri neatbilst Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām var tikt noraidīti, ja to neatbilstība Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska.

Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā šādos gadījumos:

Pasludināta Pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādniek iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 eiro.

No piedāvājumiem, kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, Komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu.

Vērtējot piedāvājumu, Komisija ņem vērā piedāvājuma kopējo cenu bez PVN.

Nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšana

Ja Komisija Pretendenta piedāvājumu uzskata par nepamatoti lētu, Pasūtītājs pirms šāda piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa no Pretendenta detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem, kā arī ļauj Pretendentam iesniegt pierādījumus, kurus tas uzskata par nepieciešamiem, dodot saprātīgu termiņu paskaidrojuma un pierādījumu iesniegšanai. Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts tikai gadījumā, ja Pretendents nav varējis norādīt tehnoloģijas, tehniskos risinājumus, tirgus apstākļus, preces īpašības vai citus objektīvus pierādījumus, kas ļauj piedāvāt tik lētu cenu.

Detalizētais skaidrojums īpaši var atteikties uz:

darbu izmaksām;

Izraudzītajiem tehniskajiem risinājumiem un īpaši izdevīgajiem darbu veikšanas apstākļiem, kas ir pieejami pretendentam;

Piedāvāto darbu īpašībām un oriģinalitāti;

Darba aizsardzības noteikumu un darba apstākļu atbilstību vietai, kur tiek veikti būvdarbi;

Pretendenta iespējām saņemt komercdarbības atbalstu.

Ja Pretendenta sniegtais skaidrojums nav pietiekošs, Komisija konsultējas ar Pretendentu, izvērtējot visus Nolikuma 14.2.punktā minētos faktorus.

Ja izvērtējot Pretendenta sniegto skaidrojumu, Komisija konstatē, ka Pretendents nevar pierādīt, ka tam ir būtiski piedāvājuma nosacījumi, kas ļauj noteikt tik zemu cenu, Komisija atzīst piedāvājumu par nepamatoti lētu un turpmāk to neizskata.

Ja Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts, kā nepamatoti lēts un turpmāk to neizskata, Pasūtītājs informē Eiropas Komisiju un Iepirkumu uzraudzības biroju par piedāvājuma noraidīšanu un noraidīšanas iemeslu.

Lēmuma izziņošana un līguma slēgšana

Komisija saskaņā ar nolikuma 12.sadaļā noteikto kārtību nosaka piedāvājumu ar viszemāko piedāvāto līgumcenu un pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu ar Pretendentu, kura piedāvājums atzīts par piedāvājumu ar viszemāko piedāvāto līgumcenu.

Komisija 5 (piecu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus Pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu.

Komisija ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā pēc Pretendentu informēšanas saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iepirkuma likuma 56. panta otro daļu iesniedz publicēšanai paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem, ja pieņemts lēmums par iepirkuma līguma noslēgšanu vai iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu. Ja nav iesniegts neviens piedāvājums, paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem iesniedz publicēšanai 3 (triju) darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu.

Iepirkuma līgumu ar izraudzīto Pretendentu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām (10 dienas pēc dienas, kad Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iepirkuma likuma 56. pantā minētā informācija nosūtīta visiem Pretendentiem pa faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai nodota personiski un papildus viena darbdiena vai 15 dienas pēc dienas, kad Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iepirkuma likuma 56. pantā minētā informācija nosūtīta kaut vienam pretendentam pa pastu un papildus viena darbdiena), ja Iepirkumu uzraudzības birojā nav Publisko iepirkumu likuma 77. pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.

Paziņojumā, ko Pasūtītājs nosūta noraidītajam Pretendentam, tiek norādīts detalizēts pamatojums saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iepirkuma likuma 56. pantu.

Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo Pretendentu, kura piedāvājums ir ar viszemāko piedāvāto līgumcenu vai pārtraukt atklātu konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo Pretendentu, bet tas atsakās līgumu slēgt, Komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo Pretendentu, kura piedāvājums atzīts par piedāvājumu ar viszemāko piedāvāto līgumcenu, Komisija izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju.  Ja nepieciešams, Komisija ir tiesīga pieprasīt no nākamā Pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu. Ja nākamais Pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, Komisija pieņem lēmumu pārtraukt atklātu konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

Komisijas tiesības un pienākumi

Piedāvājumu izvērtēšanā Komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus.

Komisija ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents rakstiski precizē informāciju par savu piedāvājumu, kā arī uzrāda iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus vai apliecinātas kopijas, ja tas nepieciešams piedāvājuma izvērtēšanai.

Komisija Pretendentu atlases laikā ir tiesības pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī tiesības pieprasīt Pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

Komisija ir tiesības izdarīt grozījumus konkursa nolikumā Sabiedrisko pakalpojuma sniedzēja iepirkuma likuma 31.panta kārtībā.

Komisija ir tiesības normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos izbeigt iepirkuma procedūru bez līguma noslēgšanas.

Komisija ir tiesības lemt par atklāta konkursa termiņa pagarinājumu.

Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par atklāta konkursa nolikumā iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, pasūtītājs to sniedz 3 (trīs) darbadienu laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

Komisijas pienākums ir vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu Piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, ievietot šo informāciju Pasūtītāja interneta mājas lapā, kurā ir pieejams atklāta konkursa nolikums, norādot arī uzdoto jautājumu.

Komisijas pienākums ir pasūtītāja interneta vietnē publicēt informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes atcelšanu, neatverot iesniegtos piedāvājumus, ja Iepirkumu uzraudzības birojā ir iesniegts iesniegums attiecībā uz prasībām, kas iekļautas atklāta konkursa nolikumā vai paziņojumā par līgumu. Ja Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisija pieņem lēmumu atļaut slēgt iepirkuma līgumu un atstāt spēkā atklāta konkursa nolikumā noteiktās prasības vai administratīvā lieta tik izbeigta, Komisija pasūtītāja interneta vietnē publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes vietu un laiku, kā arī informē par to pretendentus vismaz trīs darbdienas iepriekš. Ja Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisija pieņem lēmumu aizliegt slēgt iepirkuma līgumu un atcelt iepirkuma procedūras dokumentos noteiktās prasības, pasūtītājs neatver iesniegtos piedāvājumus un nosūta vai atgriež tos atpakaļ pretendentiem.

Komisijas pienākums ir izskatīt Pretendentu piedāvājumus, novērtēt to atbilstību nolikuma prasībām un tiesības noteikt konkursa uzvarētāju.

Komisijas pienākums ir rakstiski informēt visus Pretendentus par konkursa rezultātiem pēc lēmuma pieņemšanas.

Pretendenta tiesības un pienākumi

Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir pienākums ievērot visus konkursa nolikumā minētos nosacījumus.

Pretendentam ir pienākums lūgumus pēc jebkāda veida paskaidrojumiem iesniegt Pasūtītājam rakstveidā.

Pretendentam ir pienākums rakstveidā Komisijas noteiktajā termiņā sniegt papildu informāciju vai paskaidrojumus par piedāvājumu, kā arī iesniegt Publisko iepirkumu likumā noteiktos dokumentus, ja Komisija to pieprasa.

Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir tiesības pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts.

Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Komisijas pieņemto lēmumu Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iepirkuma likumā noteiktajā kārtībā.

Pretendentam ir tiesības iesniegt iesniegumu par konkursa nolikumā iekļautajām prasībām Iepirkumu uzraudzības birojam ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

Iepirkuma līgums

Pasūtītājs pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu ar izraudzīto Pretendentu slēdz Iepirkuma līgumu atbilstoši Iepirkuma līguma veidnei (8.pielikums).

Ja Pretendentam ir iebildumi pret Iepirkuma līguma veidni, tie jāiesniedz pasūtītājam ne vēlāk 5 (piecas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēc šī termiņa iesniegtie iebildumi netiks ņemti vērā.

Pielikumu saraksts

Šim Nolikumam ir pievienoti 9 (deviņi) pielikumi, kas ir neatņemama sastāvdaļa:

1.pielikums – Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā (veidne);

2.pielikums – Tehniskā specifikācija (veidne);

3.pielikums – Tehniskais piedāvājums (veidne);

4.pielikums – Veikto granulu apkures katlumāju būvniecību vai rekonstrukciju saraksts (veidne);

5.pielikums – Apakšuzņēmējiem nododamo darbu saraksts (veidne);

6.pielikums – Apakšuzņēmējs/persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, apliecinājums (veidne);

7.pielikums – Finanšu piedāvājums (veidne);

8.pielikums – Līgums (veidne);

9.pielikums – Objekta apsekošana (veidne).

NOLIKUMA PIELIKUMI

Pielikums Nr.1

(Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne)

<Pasūtītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

(ID. Nr. LR – 2015/5 AK)

“<Iepirkuma procedūras nosaukums>” “<Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs>”

[“<Iepirkuma daļas nosaukums>”]

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<adrese> (turpmāk – Pretendents)

- [Iepazinušies]/[Iepazinies] ar <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums un identifikācijas numurs>” nolikumu (turpmāk – Nolikums),

- pieņemot un ievērojot visas Nolikumā noteiktās prasības, un garantē Nolikuma prasību izpildi;

- Piedāvājuma cenā esam pilnībā iekļāvuši visas šai sakarībā paredzētās izmaksas, un mums nav nekādu neskaidrību un pretenziju tagad, kā arī atsakāmies tādas celt visā iepirkuma līguma darbības laikā;

- apņemamies, ja tiks noslēgts līgums par iepirkumā minēto priekšmetu, tad strādāt pie kvalitatīvas līguma izpildes;

- apņemamies nodrošināt Atbildīgā darbu vadītāja klātbūtni objektā vismaz 5 reizes nedēļā un, kad vien nepieciešams, arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās. Nodrošināt Atbildīgā darbu vadītāja piedalīšanos katrā būvsapulcē – tas ir, vienu reizi nedēļā;

- ar šo apliecinām, ka mūsu rīcībā ir pietiekoša informācija par objektu, tā tehnisko stāvokli un citiem apstākļiem, kas var ietekmēt tehniskajā specifikācijā minētos darbus, esam pārbaudījuši darbu apjomu atbilstību noteiktajam darbu apjomam un faktisko dabā;

- apliecinām, ka iesniegtās ziņas ir pilnīgas un patiesas;

- iesniedzot šo pieteikumi, apzināmies un pilnībā uzņemamies visus riskus un atbildību par iesniegto piedāvājumu;

- finanšu piedāvājumā ir norādīta līgumcena – kopēja cena par kādu tiks veikta iepirkuma priekšmetā minētie darbi;

- Tāmē ir iekļauti visi darbi un materiāli, lai nodrošinātu Tehniskajā specifikācijā uzskaitīto darbu izpildi atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošai likumdošanai un katra konkrētā tehnoloģiskā procesa prasībām. (Pretendentam ir jāvērtē, ka Darbu apjomos norādīto darbu izpilde, izstrādājumu uzstādīšana un iekārtu montāža ietver pilnu darba ciklu līdz attiecīgās detaļas, mezgla, izstrādājuma vai iekārtas gatavībai pilnīgai ekspluatācijai, ietverot visus materiālus un izstrādājumus, kas tehnoloģiski nepieciešami attiecīgās iekārtu kompleksa drošai ekspluatācijai atbilstoši būvnormatīvu un ekspluatācijas noteikumu prasībām, un ietverot visus nepieciešamos darbus konkrēta darba izpildei.

- Tāmē ir iekļauti visi darbi un materiāli, pat, ja Pasūtītājs tos nav iekļāvis savā tāmē, bet to nepieciešamība izriet no faktiskās situācijas;

- Vienību cenas ir fiksētas uz visu Darba izpildes laiku un netiks pārrēķinātas, izņemot iepirkuma līgumā paredzētajos gadījumos.

- [iesniedzam]/[iesniedzu] piedāvājumu, kas sastāv no:

- šī pieteikuma, un Atlases dokumentiem,

- Tehniskā piedāvājuma un

- Finanšu piedāvājuma,

(turpmāk – Piedāvājums)

- gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, apņemoties:

- veikt <objekta raksturojums> darbus saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām (Nolikuma 1. pielikums) par Darbu kopējo cenu:

Līguma kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN): <…> EUR (<summa vārdiem> euro),

PVN <…>%: <…> EUR (<summa vārdiem> euro)

Darbu kopējā cena ar PVN: <…> EUR (<summa vārdiem> euro),

- slēgt iepirkuma līgumu kā paraugu izmantojot Nolikumā ietverto Iepirkuma līguma veidni (Nolikuma Pielikums Nr.8),

- veikt Darbus saskaņā ar [manu]/[mūsu]Tehnisko piedāvājumu iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā [<dienu vai mēnešu skaits> [dienas]/[mēneši] no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas]/[līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>].

- Pretendents (ja Pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja Pretendents ir personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja Pretendents ir personu apvienība) apliecina, ka:

- tas vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

- visa Piedāvājumā ietvertā informācija ir patiesa.

- Mūs Iepirkuma procedūrā pārstāv un iepirkuma līgumu, gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums ar mums slēgt iepirkuma līgumu mūsu vārdā slēgs:

<Personu apvienības dalībnieka (ja Pretendents ir personu apvienība) nosaukums vai vārds un uzvārds (ja attiecīgais personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

<Adrese>]

<Pretendenta vai personu grupas dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents vai personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

<Adrese>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

[<Personu apvienības dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

<Adrese>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>]

Pielikums Nr.2

(Tehniskās specifikācijas veidne)

Tehniskā specifikācija

(ID. Nr. LR 2015/5 AK)

Iepirkuma priekšmets: Divu jaunu granulu apkures katlu piegāde, uzstādīšana un ieregulēšana, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.2).

Līguma izpildes laiks: 2 (divi) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

Piegādes vieta: Lielvārdes novads, Lēdmanes pagasts, Lēdmanes ciems; „Āres”

Iepirkuma procedūras tehniskā dokumentācija izstrādāta, ievērojot spēkā esošos Latvijas Republikas likumdošanas aktus un starptautiskos standartus.

Izpildītājam jāveic visu darbu saskaņā ar Pasūtītāja prasībām, kuras aprakstītas šajā dokumentā. Izpildītājs ir atbildīgs par visu šajā dokumentā doto parametru pārbaudi, kā arī par to, ka realizācijas rezultātā tiks saņemti visi saskaņojumi, kurus pieprasa iesaistītās institūcijas. Darbu plānošana un iekārtu izvēle veicama, izmantojot mūsdienu labāko praksi. Izpildes dokumentācijai jāatbilst Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kā arī Latvijas Republikas, Eiropas starptautiskajiem standartiem.

Piedāvātajiem konceptuālajiem risinājumiem, kas izklāstīti šajā dokumentā, ir tikai ieteikuma raksturs un tie neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par šī līguma izpildi. Sagatavojot šī projekta dokumentāciju, Uzņēmējam jānoskaidro prasības, kuras saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem izvirzījušas visas iesaistītās valsts un pašvaldības iestādes un uzņēmumi, un jāiestrādā tās projekta dokumentācijā.

Saskaņā ar noslēgtā līguma nosacījumiem, Izpildītājs, neaprobežojoties ar zemāk minēto, ir pilnībā atbildīgs par:

- jebkuru tehnisko parametru, ieskaitot Pasūtītāja sagatavoto, pārbaudi;

- montāžas darbu veikšanu;

- aprīkojuma un materiālu piegādi un uzstādīšanu;

- iekārtu piegādi un uzstādīšanu;

- veikto darbu pārbaudēm;

- izpilddokumentācijas sagatavošanu un Darbu nodošanu ekspluatācijā;

- pasūtītāja personāla apmācību;

- saistībām defektu paziņošanas periodā.

APKURES KATLS

| Raksturlielumi | Tehniskie rādītāji |
| --- | --- |
| Katla tips | Granulu apkures iekārtas (katli) ar vertikālās konvektīvās daļas statiski pašattīrošo sistēmu un ar primāro un sekundāro gaisa padevi vai vairākām gaisa padevēm, 500 kW, 2 (divi) gabali, papildus nepieciešams skursteņa izvads ar lidojošo pelnu savākšanas konteineri, aizveramām pelnu izgrābšanas tvertnēm. |
| Nomināla siltuma jauda (QN), kW * | 500 |
| Minimālā siltuma jauda (Qmin), kW | 100 |
| Darbības lietderības koeficients, ne mazāks par, % * | Ne mazāks par 92% (Pasūtītājam ir tiesības pārbaudīt iekārtu efektivitāti, pieaicinot neatkarīgus ekspertus*) |
| Kalpošanas laiks, ne mazāks, kā, gados | 15 |
| Izmantojamais kurināmais | Granulas (koksnes, biomasas) |
| Emisiju līmenis | Saskaņā ar LR likumdošanā noteiktajām normām un noteikumiem. |
| Trokšņa līmenis | Saskaņā ar LR likumdošanā noteiktajām normām un noteikumiem |
| Automātika | Automatizēta katlu vadība kaskādes režīmā (ieskaitot vizualizāciju) ar SMS komunikācijas vadību un kontroli; Attālināta apkures katlu un degļu darbības kontrole un vadība internetā (no datora); Automātiska apkures katlu siltuma ražošanas jaudas modulācija no 100% - 20%; Granulu degšanas procesa regulēšana un kontrole ar Lamda zondi un degšanai pievadītā gaisa plūsmas modulācija. Automātiska granulu aizdedzināšana; Automātiska degļa attīrīšana. |
| Katla aizsardzība un drošība | Katram katlam jābūt aprīkotam ar savu automātisku programmvadības katla pretkorozijas siltumnesēja recirkulācijas mezglu, papildus ir nepieciešama avārijas apturēšanas sistēma,; signalizācijas sistēma SMS veidā, atpakaļdegšanas aizsradzības sistēma, drošības vārsti; manometri. |
| Apkalpošana | Operatoru apmācība, Procesa un tehnoloģijas apraksts, Katla un pneimotransporta dokumentācija (tehnoloģiju pases, darba aizsardzības, ekspluatācijas, apkalpošanas un avārijas gadījumu instrukcijas un tehnoloģijas apraksts). |
| No katla izplūstošo degšanas gāzu temperatūra, ne vairāk kā °C * | 130 |
| Minimāla atpakaļejošā ūdens temperatūra ekspluatācijas laikā, °C | 45 |
| Maksimālā ūdens temperatūra katla izejā, °C | 90 |
| Nominālais darba spiediens, bar | 4 |
| Gabarītu izmēri kopā ar ekspluatācijai un apkalpei nepieciešamo zonu ne vairāk, kā | H - augstums, mm | 3250 |
|  | В - platums, mm | 3000 |
|  | L - garums, mm | 3000 |
| Elektroenerģijas patēriņš uz 1 MWh saražotās siltumenerģijas (ieskaitot pneimatiskā transporta elektroenerģijas patēriņu) ne vairāk | kWh | 5 |
| *Ja pārbaužu rezultāti uzrādīs, ka minētā efektivitāte nav nodrošināta, tiks piemērotas sankcijas, atbilstoši līguma nosacījumiem. |

Granulu padeves sistēma, granulu krātuve un palīgiekārtas

| Granulu darba tvertne ar līmeņsensoru un putekļu uztveršanas filtru, tilpums | no 0,5 m3 – 1,0 m3 |
| --- | --- |
| Granulu uztveršanas dozatoru konstrukcija, automatizētai granulu pneimatiskās padeves nodrošināšanai no granulu noliktavas uz degli | 2 gabali, ar darbības attālumu 12,0 m |

| Garantijas laiks katla korpusam | Ne mazāk kā 60 mēneši no līguma izpildes dienas |
| --- | --- |
| Garantijas laiks montāžas darbiem | Ne mazāk kā 24 mēneši no līguma izpildes dienas |

Citas prasības:

- Saskaņot vienkāršotu Tehnisko projektu ar Pasūtītāju.

- Katls jāpievieno pie esošajām dūmejām, neveicot pārbūvi.

- Katls jāpievieno pie esošās siltumapgādes sistēmas.

- Katlam jābūt aprīkotam ar visām kontroles un drošības grupas ierīcēm.

- Katla noslēgarmatūrai jābūt jaunai.

- Piegādātājam jāiesniedz ražotāja atbilstības deklarācijas kopija, nodrošinot informācijas tulkojumu latviešu valodā. Piegādātajam apkures katlam ir jāaatbilst EN 303-5 piektās kategorijas prasībām.

- Katla un pneimotransporta dokumentācijas (tehnoloģiju pases, darba aizsardzības, ekspluatācijas, apkalpošanas un avārijas gadījumu instrukcijas un tehnoloģijas apraksts) tulkojumus jāiesniedz latviešu valodā.

- Darbu izpildes laikā Pretendentam jānodrošina droša un netraucēta ēkas funkcionālā ekspluatācija.

- Objektā patstāvīgi jānodrošina kārtība un tīrība. Pēc pirmā aizrādījuma ir jālikvidē trūkumi. Nozīmēt atbildīgo par darba drošību un kārtību objektā. Nepieļaut nepiederošu personu iekļūšanu objektā.

- Par pielietoto materiālu un izpildīto darbu kvalitāti atbild Pretendents.

- Materiālu uzglabāšana ir Pretendenta uzdevums un pienākums, kas jāparedz piedāvājuma līgumcenā.

- Brīvā formātā pie „Tehniskās specifikācijas piedāvājuma” pievienot darbu veikšanas kalendāro grafiku – detalizācijas pakāpe viena nedēļa.

Pielikums Nr.3

(Tehniskā piedāvājuma veidne)

Tehniskais piedāvājums

(ID. Nr. LR 2015/5 AK)

“Divu jaunu granulu apkures katlu ar palīgiekārtām piegāde, uzstādīšana un ieregulēšana katlu mājā „Āres” Lēdmanes ciemā, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā”

| Raksturlielumi | Pasūtītāja prasības, tehniskie rādītāji | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| Granulu apkures katls |
| Katla tips | Granulu apkures iekārtas (katli) ar vertikālās konvektīvās daļas statiski pašattīrošo sistēmu un ar primāro un sekundāro gaisa padevi vai vairākām gaisa padevēm, 500 kW, 2 (divi) gabali, papildus nepieciešams skursteņa izvads ar lidojošo pelnu savākšanas konteineri, aizveramām pelnu izgrābšanas tvertnēm. | * |
| Nomināla siltuma jauda (QN), kW * | 500 | * |
| Minimālā siltuma jauda (Qmin), kW | 100 | * |
| Darbības lietderības koeficients, ne mazāks par, % * | Ne mazāks par 92% (Pasūtītājam ir tiesības pārbaudīt iekārtu efektivitāti, pieaicinot neatkarīgus ekspertus°) | * |
| Kalpošanas laiks, ne mazāks, kā, gados | 15 | * |
| Izmantojamais kurināmais | Granulas (koksnes, biomasas) |  |
| Emisiju līmenis | Saskaņā ar LR likumdošanā noteiktajām normām un noteikumiem. |  |
| Trokšņa līmenis | Saskaņā ar LR likumdošanā noteiktajām normām un noteikumiem |  |
| Automātika | Automatizēta katlu vadība kaskādes režīmā (ieskaitot vizualizāciju) ar SMS komunikācijas vadību un kontroli; Attālināta apkures katlu un degļu darbības kontrole un vadība internetā (no datora); Automātiska apkures katlu siltuma ražošanas jaudas modulācija no 100% - 20%; Granulu degšanas procesa regulēšana un kontrole ar Lamda zondi un degšanai pievadītā gaisa plūsmas modulācija. Automātiska granulu aizdedzināšana; Automātiska degļa attīrīšana. | * |
| Katla aizsardzība un drošība | Katram katlam jābūt aprīkotam ar savu automātisku programmvadības katla pretkorozijas siltumnesēja recirkulācijas mezglu, papildus ir nepieciešama avārijas apturēšanas sistēma,; signalizācijas sistēma SMS veidā, atpakaļdegšanas aizsardzības sistēma, drošības vārsti; manometri. | * |
| Apkalpošana | Operatoru apmācība, Procesa un tehnoloģijas apraksts, Katla un pneimotransporta dokumentācija (tehnoloģiju pases, darba aizsardzības, ekspluatācijas, apkalpošanas un avārijas gadījumu instrukcijas un tehnoloģijas apraksts). |  |
| No katla izplūstošo degšanas gāzu temperatūra, ne vairāk kā °C * | 130 | * |
| Minimāla atpakaļejošā ūdens temperatūra ekspluatācijas laikā, °C | 45 | * |
| Maksimālā ūdens temperatūra katla izejā, °C | 90 | * |
| Nominālais darba spiediens, bar | 4 | * |
| Gabarītu izmēri kopā ar ekspluatācijai un apkalpei nepieciešamo zonu ne vairāk, kā | H - augstums, 3250 mm | * |
|  | В - platums, 3000 mm | * |
|  | L - garums, 3000 mm | * |
| Elektroenerģijas patēriņš uz 1 MWh saražotās siltumenerģijas (ieskaitot pneimatiskā transporta elektroenerģijas patēriņu) ne vairāk | 5 kWh | * |
| °Ja pārbaužu rezultāti uzrādīs, ka minētā efektivitāte nav nodrošināta, tiks piemērotas sankcijas, atbilstoši līguma nosacījumiem. |
| Granulu padeves sistēma, granulu krātuve un palīgiekārtas |
| Granulu darba tvertne ar līmeņsensoru un putekļu uztveršanas filtru, tilpums | no 0,5 m3 – 1,0 m3 | * |
| Granulu uztveršanas dozatoru konstrukcija, automatizētai granulu pneimatiskās padeves nodrošināšanai no granulu noliktavas uz degļiem | 2 gabali, ar darbības attālumu 12,0 m | * |
| Garantijas laiki |
| Garantijas laiks katla korpusam | Ne mazāk kā 60 mēneši no līguma izpildes dienas | * |
| Garantijas laiks montāžas darbiem | Ne mazāk kā 24 mēneši no līguma izpildes dienas | * |

Ar „*” (zvaigznīti) apzīmētajos lauciņos Pretendents norāda piedāvātajam granulu katlam atbilstošos tehniskos rādītājus. Tukšajos lauciņos norāda, vai piedāvātais granulu katls atbilst attiecīgai prasībai, norādos „atbilst” vai „neatbilst”.

Pretendenta vadītāja paraksts*:    ________________

Vārds, uzvārds:    		   	________________

Amats:				________________

* Tehniskais piedāvājums jāparaksta Pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šajā gadījumā Pretendenta piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvara)

PIELIKUMS NR.4

(Veikto granulu apkures katlumāju būvniecību vai rekonstrukciju saraksta veidne)

VEIKTO GRANULU APKURES KATLUMĀJU BŪVNIECĪBU VAI REKONSTRUKCIJU SARAKSTS

(ID. Nr. LR 2015/5 AK)

| Nr. p.k. | Objekta nosaukums un veikto Darbu īss raksturojums | Darbu vērtība bez PVN (EUR) | Vieta | Pašu spēkiem veiktais darbu apjoms (% no darbu vērtības bez PVN) | Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontakt- persona) | Darbu uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |

SPECIĀLISTU SARAKSTS

| Speciālisti | Vārds un uzvārds | Sertifikāta numurs (Ja piemērojams) | Profesionālā pieredze atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām | Statuss (Pretendents, personāl-sabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs (Norādīt statusu), vai šo personu darbinieks vai darba ņēmējs, vai darba vai uzņēmuma līgums tiks noslēgts, ja pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu (Norādīt personas statusu, nosaukumu un speciālista statusu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atbildīgais speciālists | <…> | <…> | <…> | <…> |

PIELIKUMS NR.5

(Apakšuzņēmējiem nododamo darbu saraksta veidne)

APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO DARBU SARAKSTS

(ID. Nr. LR 2015/5 AK)

| Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Nododamo darbu apjoms (% no darbu kopējās cenas) | Īss apakšuzņēmēja veicamo darbu apraksts |
| --- | --- | --- |
| <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> |

PIELIKUMS NR.6

(Apakšuzņēmēja / personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājuma veidne)

<Pasūtītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

APAKŠUZŅĒMĒJA / PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS

(ID. Nr. LR 2015/5 AK)

Iepirkuma procedūras “<Iepirkuma procedūras nosaukums>” “<Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs>” [“<Iepirkuma daļas nosaukums>”]ietvaros

Ar šo <Apakšuzņēmēja / Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs / Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese>:

- apliecina, ka ir informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma identifikācijas numurs>) ietvaros;

- gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

[veikt šādus darbus, atbilstoši iepirkuma priekšmetam):

<īss darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstā norādītajam> un]

[nodot Pretendentam šādus resursus:

<īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].

- Kā arī apliecina to, ka tas vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz to, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

Pielikums Nr.7

(Finanšu piedāvājuma veidne)

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

(ID. Nr. LR 2015/5 AK)

„Divu jaunu granulu apkures katlu ar palīgiekārtām piegāde, uzstādīšana un ieregulēšana katlu mājā „Āres” Lēdmanes ciemā, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā”

1. IESNIEDZA

| Pretendenta nosaukums | Rekvizīti |
| --- | --- |
|  | Reģ.Nr.: Juridiskā adrese: Pasta adrese: Banka: Kods: Konta Nr.: Tālrunis: Fakss: E-pasta adrese: |

2. KONTAKTPERSONA

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Amats |  |
| Pasta adrese |  |
| Tālrunis |  |
| Fakss |  |
| E-pasta adrese |  |

3. PIEDĀVĀJUMS

3.1. Mēs piedāvājam veikt Darbus „Divu jaunu granulu apkures katlu ar palīgiekārtām piegāde, uzstādīšana un ieregulēšana katlu mājā „Āres” Lēdmanes ciemā, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā” saskaņā ar Nolikumā un pielikumosminētajiem nosacījumiem noteiktajā laika periodā, bez ierobežojumiem.

3.2.Piedāvājuma kopējā summa EUR:

| Iepirkuma priekšmets | Summa cipariem un vārdiem (bez PVN) | PVN 21% | Summa cipariem un vārdiem (ar PVN) |
| --- | --- | --- | --- |
| Divu jaunu granulu apkures katlu piegāde, uzstādīšana un aprīkošana katlu mājā „Āres” Lēdmanes ciemā, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā |  |  |  |

3.3. Apliecinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma nolikumu, tajā skaitā ar Tehnisko specifikāciju (un darba apjomiem).

3.4. Mēs nosakām Piedāvājuma derīguma termiņu ____ dienas no Piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

3.5. Apliecinām, ka darbus veiks kvalificēts tehniskais personāls.

Avansa nepieciešamība: ( ir (10%)

( nav

Paraksta pretendenta vadītājs vai pilnvarota persona:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Vieta, datums |  |

Pielikums Nr.8

(Līguma veidne)

LĪGUMS Nr. [numurs]

„Divu jaunu granulu apkures katlu ar palīgiekārtām piegāde, uzstādīšana un ieregulēšana katlu mājā „Āres” Lēdmanes ciemā, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā”

(ID. Nr. LR 2015/5 AK)

<Pasūtītāja nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> personā[, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu>] (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses,

un

<Izpildītāja nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> personā[, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu>] (turpmāk - Izpildītājs), no otras puses,

pamatojoties uz Pasūtītāja [rīkotā]/[rīkotās] <iepirkuma procedūras veids> „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” (identifikācijas Nr.LR 2015/5 AK; turpmāk – Iepirkums) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums) noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

  - Saskaņā ar šo Līgumu Pasūtītājs apņemas pirkt, bet Izpildītājs apņemas Izgatavot, piegādāt, uzstādīt un ieregulēt divus granulu apkures katlus ar palīgiekārtām (turpmāk tekstā kā Darbi) saskaņā ar tehnisko specifikāciju, tehnisko piedāvājumu, laika grafikam un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  - Līdz šī Līguma noteiktās Līguma cenas pilnai samaksai visi Izpildītāja piegādātie materiāli un iekārtas ir Izpildītāja īpašums un kārtību, kādā notiek īpašuma tiesību maiņa attiecībā uz šiem materiāliem un iekārtām Puses nosaka ar šī Līguma noteikumiem.

  - Izpildītājs Darbus nodod ne vēlāk kā 2 mēnešus kopš līguma noslēgšanas dienas.

- LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

  - Līguma cena par Darbiem ir EUR………………….. un PVN - EUR………………….., kopējā summa EUR……………………(…………………………. eiro un ….centi). Gadījumā ja saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas aktiem tiek mainīta pievienotās vērtības nodokļa likme, tad Līguma kopēja summa tiek atbilstoši koriģēta.

  - Līguma summu Pasūtītājs apmaksā sekojošā secībā:

    - Avansa maksājums 10% no līguma summas, kas ir EUR…………………… (…………………………. eiro un …. centi)10 (desmit) dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas saskaņā ar Izpildītāja piestādīto rēķinu;

    - Gala norēķins 10 (desmit) dienu laikā pēc nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina iesniegšanas pasūtītāja iestādē. Pasūtītājam ir tiesības nokārtot savas saistības pret Uzņēmēju pirms šajā Līgumā noteikto maksājumu termiņu iestāšanās dienas.

  - Par Darbu izpildes apmaksas datumu tiek uzskatīta diena, kad nauda ieskaitīta Izpildītāja bankas kontā.

  - Gadījumā, ja Darbu izpildes gaitā rodas tehniska vai cita rakstura nepieciešamība veikt papildus darbus, kuru izpilde nebija iepriekš noteikta un/vai paredzēta, un Izpildītājs tos nevarēja paredzēt pirms šī Līguma noslēgšanas, tad Pasūtītājs rakstiski pasūtīs Izpildītājam papildus darbus, to apjoms un atlīdzība par šādiem darbiem un to izpildes kārtība tiek noteikta ar atsevišķu Līgumu vai noformēta, kā šī Līguma pielikums.

- IZPILDĪTĀJA SAISTĪBAS

  - Izpildītājs apņemas:

    - veikt Darbu izpildes sagatavošanās pasākumus, t. sk., sagatavot darbu izpildes vietu.

    - izpildīt Darbus Līguma noteiktajā termiņā;

    - veikt Darbus kvalitatīvi, ievērojot materiālu ražotāju tehnisko noteikumu un vispārpieņemto standartu prasības un šo Līgumu;

    - nodrošināt, lai, izpildot Darbus, tiktu ievērotas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās darba drošības, drošības tehnikas, darba aizsardzības, sanitārās normas, tādējādi Izpildītājs patstāvīgi sedz visus zaudējumus, kas rodas šo normu neievērošanas gadījumā;

    - izpildīt Darbu ar saviem instrumentiem, iekārtām, mehānismiem, transportu un izmantojot kvalificētus darbiniekus;

    - Darbu izpildei iegādāties un izmantot tikai kvalitatīvus un sertificētus materiālus, izņemot gadījumus, kad dotajiem materiāliem esošie normatīvie akti neprasa obligātu sertificēšanu;

    - pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt pārskatus par Pasūtījumu izpildes gaitu. Uz Pasūtītāja rakstveida pieprasījumiem Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam pārskati rakstveidā ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja rakstiskā pieprasījuma iesniegšanas dienas;

    - nodot Darbus Pasūtītājam Līguma noteiktajā kārtībā;

    - Pirms Darbu pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas, nodot Pasūtītājam visu ar Darbu izpildi saistīto dokumentāciju (izpilddokumentāciju, darbu veikšanas u. c. dokumentāciju, kas saistīta ar konkrētajiem Darbiem un Tehnisko specifikāciju).

    - iespējami ātri, ar Pasūtītāju saskaņotā termiņā novērst trūkumus vai nepilnības, kas radušies Darbu izpildes gaitā. Trūkumus vai nepilnības, kas radušies Izpildītāja vainas dēļ, tas novērš par saviem līdzekļiem.

  - Izpildītājam jāaptur Darbu izpilde, ja to rakstveidā pieprasa Pasūtītājs vai attiecīgi pilnvarotas valsts vai pašvaldību amatpersonas. Ja par Darbu apturēšanas pamatu ir konstatētās neatbilstības Darbu izpildē no sākotnējā darbu uzdevuma un/vai Izpildītājs ir pieļāvis rupjus pārkāpumus Darbu izpildē, un/vai pārkāpis darba drošības, ugunsdrošības un citu normatīvo aktu prasības, tad Izpildītājs nevar pretendēt uz Dabu izpildes termiņa pagarinājumu.

  - Citos gadījumos, kad Pasūtītājs un/vai attiecīgās valsts vai pašvaldību iestādes ir pieprasījušas Darbu izpildes pārtraukšanu, vai izpilde apturēta no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, un Izpildītājs nav vainojams Darbu izpildes termiņa nokavējumā, Pusēm ir jāvienojas par Pasūtījuma izpildes termiņa pagarināšanu.

  - Izpildītājs Darbu izpildei ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmējus bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas. Par Izpildītāja piesaistīto apakšuzņēmēju veikto darbību un pasākumu kvalitāti un izpildes termiņiem atbild tikai un vienīgi Izpildītājs.

- PASŪTĪTĀJA SAISTĪBAS

  - Pasūtītājs apņemas:

    - nodrošināt šī Līguma darbu izpildes tiesisko atbilstību normatīvo aktu prasībām, t.sk., ja nepieciešams, saņemt visas nepieciešamas atļaujas un tehniskos noteikumus.

    - norēķināties ar Izpildītāju šī Līguma noteiktajā termiņā un kārtībā;

    - sniegt Izpildītājam Darbu izpildei nepieciešamo tehnisko informāciju, dokumentāciju un rakstiskus norādījumus;

    - nodrošināt Izpildītāja darbinieku piekļuvi objektā, kur ir nepieciešams veikt Darbus, kā arī nodrošināt ar drošu vietu Darbu izpildei nepieciešamo materiālu, instrumentu un tehnikas vienību uzglabāšanai, kā arī pieeju elektroenerģijai, tehniskajam un komunālajam ūdenim;

    - ražošanas apstākļu dēļ apturēt Darbu izpildi uz laiku, kas saskaņots ar Izpildītāju.

    - nepieciešamības gadījumā lūgt Izpildītājam izmainīt saskaņoto darbu izpildes kārtību vai secību.

    - norādīt fizisku vai juridisku personu, kura ir tiesīga rīkoties ar katlu mājas esošajām iekārtām un sistēmām, t.sk., bez ierobežojumiem veikt pārslēgumus katlu mājas sistēmās vai uz attiecīgu Darbu izpildes laiku apturēt kādas iekārtas un/vai sistēmas darbību.

    - nodrošināt visu atļauju saņemšanu, kas ir nepieciešami Darbu izpildei un katlu mājas eksplautācijai pēc Darbu izpildes;

    - pieņemt Darbus, ja tie izpildīti, atbilstoši šīs Līguma noteikumiem un LR spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

- PASŪTĪJUMA NODOŠANA – PIEŅEMŠANA

  - Gadījumā, ja no Izpildītājs neatkarīgu apstākļu dēļ nav iespējama savlaicīga piegādājamo iekārtu izgatavošana, Puses vienojas par šī Līguma 1.3.punktā noteiktā Darbu izpildes termiņa pagarināšanu.

  - Tāpat Darbu izpildes termiņš var tikt pagarināts, ja Pasūtītājs ir izteicis vēlēšanos saņemt papildus pakalpojumus un/vai Darbu izpildes laikā ir atklājies, ka ir nepieciešams veikt papildus, iepriekš neparedzētus darbus. Arī šajā gadījumā Puses savstarpēji vienojas par Darbu izpildes termiņa pagarinājumu.

  - Izpildītājam ir tiesības Darbu izpildi nodot pirms noteiktā termiņa.

  - Darbi uzskatāmi par pabeigtiem un nodotiem Pasūtītājam, ja ir attiecīgi: parakstīts Darbu pieņemšanas – nodošanas akts, kuru parakstījuši Pasūtītāja un Izpildītāja pārstāvji. Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana nav īpašuma tiesību uz Darbu izpildei izmantotajiem materiāliem un iekārtām pāreju nostiprinošs fakts, bet tas ir apliecinājums, ka Izpildītājs ir pienācīgi izpildījis ar šo Līgumu pielīgtās saistības un Darbu izpildes gaitā izveidotās sistēmas un/vai iekārtas ir gatavas ekspluatācijai. Īpašuma tiesību maiņas pamatojums šī Līguma izpratnē ir vienīgi un tikai pilna šī Līguma pilnas summas samaksa no Pasūtītāja puses.

  - Pasūtītājs paraksta pieņemšanas-nodošanas aktus 3 (trīs) darba dienu laikā no tā saņemšanas dienas vai šajā pašā termiņā atgriež Izpildītājam kopā ar motivētiem rakstveida iebildumiem Darbus pieņemt.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā nav parakstījis tam iesniegtos pieņemšanas – nodošanas aktus un nav izsniedzis Izpildītājam motivētu atteikumu darbus pieņemt, uzskatāms, ka Pasūtītājs ir pieņēmis Izpildītāja saskaņā ar Līgumu veiktos darbus bez iebildumiem, un tas ir pamats rēķina izsniegšanai.

  - Gadījumā, ja Darbu nodošanas - pieņemšanas laikā tiek konstatēts, ka Darbi nav pabeigti un/vai to izpilde, vai izmantotie materiāli, izstrādājumi, vai konstrukcijas neatbilst šī Līguma noteikumiem, Darbu pieņemšana pārtraucama un par to sastādāms abpusējs akts.

  - Izpildītājam, Pušu saskaņotajā aktā, norādītajā termiņā ar saviem spēkiem un līdzekļiem līdz galam jāizpilda nepadarītie darbi, jānovērš trūkumi. Ja Izpildītājs izvairās no trūkumu novēršanas, Pasūtītājam ir tiesības pašam tos novērst, pieprasot no Izpildītāja visus ar to saistītos izdevumus. Šie izdevumi tiek atrēķināti no Izpildītājam maksājamās atlīdzības.

  - Izpildītājs ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pirms Darbu nodošanas iesniedz Pasūtītājam Darbu izpildes dokumentāciju.

  - Šī Līguma saistības no Izpildītāja puses tiek uzskatītas par izpildītām, ja ir parakstīts Darbu pieņemšanas – nodošanas akts.

- PUŠU ATBILDĪBA

  - Puses ir atbildīgas par saistību izpildi saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Gadījumā, ja Izpildītājs vai Pasūtītājs pieļauj šajā Līgumā noteiktā saistību izpildes termiņa nokavējumu, katrai no Pusēm ir tiesības pieprasīt no otras Puses kavējuma naudas samaksu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet kopumā ne vairāk kā 10% no kopējās līgumcenas ar PVN. Kavējuma naudas samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes pienākuma. Kavējuma naudu par Izpildītāja saistību izpildes termiņa nokavējumu Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no Izpildītājam izmaksājamās atlīdzības, veicot norēķinus. Kavējuma naudas aprēķināšana netiek attiecināta uz avansa maksājumu.

  - Izpildītājs neatbild par Līguma noteikto termiņu nokavējumu, ja tas radies Pasūtītāja vai tā darbinieku vainas vai rupjas neuzmanības dēļ, vai Līguma nosacījumu neizpildīšanas dēļ.

- GARANTIJAS SAISTĪBAS

  - Izpildītājs garantē izpildīto Darbu atbilstību tehniskajām prasībām un darboties spēju 5 (piecu) gadu laikā no darbu nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.

  - Garantijas saistības ir attiecināmas tikai uz bojājumiem, kuri radušies rūpnīcas brāķa, Darbu tehnoloģijas pārkāpšanas rezultātā, vai, ja izpildot Darbus, pielietoti nepareizi tehniskie Izpildītāja risinājumi.

  - Garantijas laikā konstatētos defektus Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem (ieskaitot materiālu un komplektējošo izstrādājumu apmaksu). Visus citus bojājumus, izņemot augšminētos, Izpildītājs novērš uz ārpus garantijas remonta noteikumiem, pirms tam rakstiski par to vienojoties ar Pasūtītāju.

  - Tehniskos strīdus, kas saistīti ar bojājuma fakta konstatēšanu un garantijas remonta nepieciešamību Puses risina vai nu savstarpējo pārrunu ceļā, vai piesaistot neatkarīgu ekspertu. Izdevumus ekspertīzes un darbu veikšanai sedz strīdā zaudējusī Puse.

  - Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus vai ccitus trūkums (kuri neietekmē siltumenerģijas ražošanu), Pasūtītājs par to paziņo Izpildītājam, norādot vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas sastādīt aktu par konstatētajiem bojājumiem vai citiem trūkumiem. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazākas par 3 (trīs) dienām. Izpildītāja neierašanās nekavē akta sastādīšanu, un uzskatāms, ka Izpildītājs piekrīt konstatētajam. Puses akta sastādīšanai ir tiesīgas pieaicināt speciālistus. Izdevumus par speciālista sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā Puse, kas ir atbildīga par konstatētajiem bojājumiem vai citiem trūkumiem.

  - Avārijas gadījumā Izpildītājam jāierodas nekavējoties un jānovērš avārija 12 (divpadsimt) stundu laikā no paziņojuma saņemšanas brīža. Pēc avārijas novēršanas abas puses paraksta pieņemšanas – nodošanas aktu.

- LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA

  - Līgums stājas spēkā ar tās abpusējas parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz pilnīgai, no Līguma izrietošo saistību, izpildei.

  - Līgums var tikt izbeigts, Pusēm par to vienojoties rakstiski.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, rakstiski paziņojot par to Izpildītājam gadījumā, ja Izpildītājs Pasūtījuma izpildes procesā patvaļīgi atkāpjas no Līguma, neievēro LR spēkā esošo likumdošanas aktu prasības, vai, ja Izpildītājs savas vainas dēļ ir pieļāvis kāda no Līgumā noteiktā Izpildītāja saistību izpildes termiņa nokavējumu ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas. Šajā gadījumā Līgums uzskatāms par izbeigtu 10 (desmit) kalendārās dienas pēc tam, kad Pasūtītājs pienācīgā kārtā nosūtījis Izpildītājam paziņojumu par atkāpšanos no Līguma. Izpildītājam ir pienākums pārtraukt Pasūtījumu izpildi ar paziņojuma saņemšanas brīdi.

  - Šis līgums var tikt pārtraukts pirms termiņa, ja Pasūtītājs:

    - tiek likvidēts, reorganizēts vai kļūst maksātnespējīgs;

    - nav izpildījis savas saistības saskaņā ar šo Līgumu un pēc Izpildītāja rakstiskas pretenzijas saņemšanas nenovērš pretenzijā norādīto Līguma pārkāpumu 10 (desmit) dienu laikā.

  - Gadījumā, ja Līgums tiek lauzts pamatojoties uz šī Līguma 8.4.1. vai 8.4.2.punktu pamata, tad Izpildītājs pilnā apjomā patur saskaņā ar šī Līguma 2.3.punktā saņemto avansa maksājumu, kā arī Pusēm ir pienākums sastādīt un parakstīt aktu, kurā fiksē faktiski izpildītā Darba apjomu, kā arī vienojas par Izpildītājam pienākošo atlīdzības daļu par faktiski izpildīto Darbu daļu un tās samaksas termiņu. Gadījumā, ja Pasūtītājs jebkādu iemeslu dēļ nespēj parakstīt minēto aktu vai nenorēķinās ar Izpildītāju savstarpēji saskaņotajā termiņā, tad Izpildītājam ir tiesības:

    - šādu izmaksu aprēķinu sagatavot vienpersoniski un to iesniegt Pasūtītājam saskaņošanai. Šāds Izpildītāja sagatavotais aprēķins Pasūtītājam jāizvērtē 5 (piecu) dienu laikā no tā saņemšanas dienas un jāsniedz motivēta atbilde Izpildītājam. Ja Pasūtītājs noteiktajā periodā pienācīgi nereaģē uz tam iesniegto aprēķinu, tad Izpildītāja aprēķini tiek uzskatīti par tehniski un finansiāli pamatotiem;

    - Gadījumā, ja Pasūtītājs nenorēķinās ar Izpildītāju savstarpēji saskaņotā termiņā, tad Izpildītājs var brīvi un pēc saviem ieskatiem rīkoties ar sava īpašuma kopumu.

- NEPĀRVARAMA VARA

  - Puses nav atbildīgas par šī Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildīšanu, ja to izraisījuši nepārvaramas varas apstākļi. Nepārvarama vara ir jebkurš notikums, kas nav atkarīgs no Pusēm, kuru tās nevarēja paredzēt un kurš tieši attiecas uz šīs Līguma izpildi, ieskaitot, bet ne tikai, komunikāciju avārijas, kas nedod iespēju veikt Darbus, karu, blokādes, boikotus, embargo, valsts pārvaldes institūciju aktus, kas ierobežo vai aizliedz šī Līguma izpildi.

  - Līguma nosacījumu izpildes termiņus, Pusēm rakstiski vienojoties, var pagarināt par nepārvaramas varas apstākļu darbības laiku, kā arī, Pusēm rakstiski vienojoties, par laika posmu, kas ļautu pilnībā izpildīt šajā Līgumā paredzētās saistības.

  - Pusei, kurai šajā Līgumā paredzēto saistību izpildi kavēs nepārvaramas varas apstākļi, jābrīdina otra Puse par šo apstākļu darbības sākumu un beigām trīs dienu laikā no tā brīža, kad minētā Puse uzzina par traucējuma sākumu un/vai beigām.

  - Ja minētie apstākļi turpinās ilgāk par 1 (vienu) mēnesi, tad katrai no Pusēm ir tiesības pieprasīt Līguma izbeigšanu un, šajā gadījumā notiek Izpildītāja un Pasūtītāja savstarpējie norēķini, pamatojoties uz Pušu faktiskajiem izdevumiem brīdī pirms iestājušies nepārvaramas varas apstākļi.

- STRĪDU IZSKATĪŠANA

  - Jebkādi strīdi starp Pusēm saistībā ar šo Līgumu tiks risināti abpusēju sarunu ceļā. Gadījumā, ja sarunu ceļā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no strīda atklāšanās brīža rast risinājumu nav iespējams, tad jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī Līguma vai kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks galīgi izšķirts tiesā Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

- NOBEIGUMA NOTEIKUMI

  - Visas pretenzijas, paziņojumus un saskaņojumus, un citu saziņu Pušu vārdā veic atbilstoši pilnvarots pārstāvis, un tie uzskatāmi par saistošiem, ja tie noformēti rakstiski un nodoti pretējai Pusei izmantojot kādu no turpmāk atrunātajiem veidiem:

    - tas nosūtīts pa pastu ierakstītā vēstulē uz šajā Līgumā norādīto attiecīgās Puses adresi;

    - tas nodots attiecīgās Pusei personīgi vai ar kurjera starpniecību un uz iesniegtā dokumenta kopijas, kura paliek iesnēdzējas pusei, ir attiecīga saņēmēja atzīme.

  - Puses apņemas nekavējoties informēt viena otru, ja:

    - radušās grūtības, kas var novest pie šī Līguma neizpildīšanas kopumā vai tā atsevišķu noteikumu neizpildīšanas;

    - mainījušies Puses juridiskie rekvizīti, t.s., juridiskā vai korespondences iesniegšanas adrese.

  - Līgums sastādīts un interpretējams atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Visas Pušu nenoregulētās attiecības, kas izriet no šīs Līguma, risināmas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Jautājumi, kas tieši nav atrunāti Līgumā vai pilnībā nerisina kādu no jautājumiem, tiks risināti saskaņā ar Latvijas Civillikumu un citiem LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Visa un jebkāda informācija, kas attiecas uz Līgumu un kas Pusēm kļuvusi zināma Līguma izpildes laikā, uzskatāma par konfidenciālu un var tikt izpausta trešajām personām vienīgi pēc iepriekšējas savstarpējas saskaņošanas, kā arī Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētajos gadījumos un kārtībā.

  - Ja kāds šīs Līguma noteikums kopumā vai daļēji ir vai kļūst par spēkā neesošu, pārējo noteikumu spēkā esamība netiek ietekmēta. Šādā gadījumā, ja Puses uzskata par nepieciešamu, Puses vienojas par jaunu, juridiski spēkā esošu noteikumu, kas aizstāj spēku zaudējušo noteikumu un kuram, ciktāl iespējams, ir tādas pašas juridiskās un ekonomiskās sekas kā spēku zaudējušajam noteikumam.

  - Pušu par Darbu izpildi atbildīgās kontaktpersonas:

    - Izpildītājs – ………………………, mob., tālr.: +371 ……………….., e-pasts: ………………………,

    - Pasūtītājs – Andris Sirsniņš, mob., tālr.: +371 25490064, e-pasts: andris.sirsnins@remte.lv

  - Visi Līguma grozījumi, papildinājumi un pielikumi ir noformējami rakstiski, tie jāparaksta abu Pušu pilnvarotiem pārstāvjiem un pēc parakstīšanas tie ir uzskatāmi par šī Līguma neatņemamām sastāvdaļām.

  - Puses apstiprina, ka tās ir pienācīgi iepazinušās ar šīs Līguma tekstu, to izprot un uzskata par sev saistošu.

  - Šīs Līgums pilnā mērā ir saistoša Pušu saistību un tiesību pārņēmējiem.

  - Līguma pielikumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

  - Līgums ir sastādīts uz ………(…………………..) lapām, parakstīts divos autentiskos eksemplāros latviešu valodā, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs - pie Izpildītāja. Abiem eksemplāriem ir vienāds spēks.

  - Šādi Līguma pielikumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa:

1.pielikums: Iepirkuma nolikums ar pielikumiem;

2.pielikums: Izpildītāja Piedāvājums;

- Pušu rekvizīti un paraksti

| Izpildītājs: | Pasūtītājs: |
| --- | --- |
| <Izpildītāja nosaukums un rekvizīti maksājumu veikšanai> <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> | <Pasūtītāja nosaukums un rekvizīti maksājumu veikšanai> <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> |
| _________________________________ Parakstīšanas vieta un datums | _________________________________ Parakstīšanas vieta un datums |

Pielikums Nr.9

(Objekta apsekošanas veidne)

Objekta apsekošana

(ID. Nr. LR 2015/5 AK)

(uzņēmuma nosaukums)

| Objekta nosaukums | Objekts apsekots (datums) | Pretendenta pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts) | Pasūtītāja pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts)* |
| --- | --- | --- | --- |
| Divu jaunu granulu apkures katlu ar palīgiekārtām piegāde, uzstādīšana un ieregulēšana katlu mājā „Āres” Lēdmanes ciemā, Lēdmanes pagastā Lielvārdes novadā |  |  |  |

# Footnotes

Pretendenta izcelsmes (reģistrācijas) valsts

Jānorāda, ja piedāvājums tiek iesniegts par iepirkuma priekšmeta daļu

Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona.

Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona.

Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona.

Punkts ir ietverams Pieteikumā dalībai iepirkuma procedūrā, ja Pretendents ir personu apvienība.

Pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā paraksta visi personu apvienības dalībnieki (ja Pretendents ir personu apvienība)!